ELEKTROWYPOSAŻENIE
                          ul. Ładna 22, 31-44 Kraków, tel: +48 12 3465500
                             biuro@elektrowyposazenie.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Buty gumowe elektroizolacyjne ANTYAMPER KLASA 2 AC
Przeznaczenie i ograniczenia

### Obuwie przeznaczone jest do pracy przy urządzeniach elektrycznych  do 17 kV napięcia przemiennego (AC) jako dodatkowy sprzęt ochronny, w celu zabezpieczeniu użytkownika przed przepływem niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka, poprzez stopy. Obuwie to zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Powinno być stosowane jako nakładane na obuwie stosowane w pracy (overboot). Zaleca się zakładanie obuwia przed wejściem do strefy zagrożeń elektrycznych, jego zdejmowanie po wyjściu z tej strefy oraz nie użytkowanie w sytuacjach nie związanych z występowaniem zagrożeń elektrycznych. Buty gumowe elektroizolacyjne są środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III spełniającym odpowiednie wymagania zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz norm: PN-EN ISO 20347:2012 „ Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe ” OB  SRA i  PN-EN 50321-1:2018  „Prace pod napięciem. Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Obuwie i kalosze elektroizolacyjne ” KLASA 2 AC. Buty produkowane są metodą konfekcjonowania ręcznego (HANDMADE) oraz wulkanizacji w kotle. Oferowane jest w następujących rozmiarach: 
4 (dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 39 do 45) długość wewnętrzna 340 mm, 
5 (dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 46 do 49) długość wewnętrzna 360 mm

### Wysokość butów (dla wszystkich rozmiarów) 230 mm. Kalosze (overboot) powinny przynajmniej przykrywać użytego buta.

### Właściwości elektroizolacyjne – zagrożenia i skuteczność działania

W celu zapewnienia właściwości elektroizolacyjnych pozwalających zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym obuwie wykonano zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 50321-1:2018. Każdy nowy but poddawany jest przez producenta kontroli - badaniu elektrycznemu napięciowemu 
z zastosowaniem napięcia probierczego 20 kV. W rezultacie pozytywnego wyniku kontroli, następuje znakowanie numerem seryjnym i datą produkcji (miesiąc rok). Obuwie oznakowano symbolem podwójnego trójkąta (symbol właściwości elektroizolacyjnych) z oznaczeniem Klasy 2 (kontrola-badanie napięciowe napięciem przemiennym probierczym 20 kV, użytkowanie w warunkach występowania napięciu do 17 kV napięcia przemiennego (AC). Obuwie o właściwościach elektroizolacyjnych jest stosowane jako dodatkowy środek ochronny i w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym nie może być używane jako jedyny środek ochronny. W warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym należy dodatkowo stosować inne, podstawowe wyposażenie ochronne wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka. 
Właściwości elektroizolacyjne obuwia należy potwierdzać poprzez przeprowadzanie kontroli - badań okresowych. Badanie to powinno być przeprowadzane przez odpowiednie laboratorium badawcze w odstępach czasowych nie dłuższych niż 12 miesięcy. Odstęp czasu pomiędzy kontrolami okresowymi powinien być dostosowany do stopnia intensywności i warunków użytkowania obuwia na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Również w przypadku podejrzenia, że warunki użytkowania, nieodpowiedniego czyszczenia lub przechowywania mogły być przyczyną utraty właściwości elektroizolacyjnych obuwia, należy je przed ponownym skierowaniem do użytkowania poddać kontroli - badaniu okresowemu. Pozytywny wynik kontroli okresowej powinien być potwierdzony wystawieniem odpowiedniego świadectwa i odnotowaniem nieprzekraczalnego terminu następnej kontroli okresowej na obuwiu. Obuwie ma przewidziane miejsce do wpisywania terminów kontroli okresowych oraz daty wprowadzenia do użytkowania, nadrukowane na zewnętrznej stronie cholewki.
                                                                            Przechowywanie i opakowanie

Warunki przechowywania są ważnym czynnikiem zachowania właściwości elektrycznych i mechanicznych obuwia elektroizolacyjnego. Obuwie przed pierwszym użyciem oraz między kolejnymi użyciami należy przechowywać, w opakowaniu fabrycznym, w stanie suchym, czyste, w temperaturze 20±5 ºC. Nie powinno być zgięte, ściśnięte, umieszczone w pobliżu źródła ciepła, wystawione na działanie promieniowania słonecznego lub silnego światła sztucznego, ozonu 
i innych substancji szkodliwie działających na gumę. Buty prawidłowo przechowywane i konserwowane wolniej ulegają procesom starzenia. Półbuty pakowane są w worki foliowe z naklejoną etykietą jednostkową (opakowanie jednostkowe) a następnie w pudło kartonowe z etykietą zbiorczą w którym znajduje się 5 par obuwia jednego rozmiaru (opakowanie zbiorcze).
                             Środki ostrożności przed i po użyciu - kontrola przed użyciem oraz kontrola po użyciu

Przed pierwszym użyciem obuwia należy sprawdzić: czy nie uległo uszkodzeniom transportowym, czy od daty produkcji minęło nie więcej niż 12 miesięcy oraz wpisać datę wprowadzenia do użytkowania (dzień/miesiąc/rok) w odpowiednią tabelę znajdującą się na wewnętrznej stronie cholewy każdego buta (lewa 
i prawa noga). Jeżeli zachodzi podejrzenie uszkodzenia transportowego lub przekroczony został 12 miesięczny okres od daty produkcji należy przed skierowaniem obuwia do użytkowania przeprowadzić kontrolę okresową. Kontrole okresowe i testy mogą być wykonane wyłącznie przez formalnie przeszkolony i wykwalifikowany personel. W tym przypadku w tabliczce należy odnotować pierwszą datę kontroli okresowej. 
Przed każdym użyciem  obuwie należy uważnie skontrolować wzrokowo. Sprawdzić, czy właściwości obuwia określone przez producenta są odpowiednie do przewidywanych warunków prowadzenia prac przy urządzeniach elektrycznych. Przed użyciem należy sprawdzić poprzez oględziny, czy obuwie nie jest uszkodzone mechanicznie, cieplnie i chemicznie lub zużyte oraz czy nie upłynął termin badania okresowego potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących właściwości elektroizolacyjnych. Terminy kontroli okresowych powinny być odnotowane na wewnętrznej stronie cholewki w przeznaczonej do tego tabliczce. Obuwie uszkodzone lub zużyte oraz z przekroczonym terminem badania okresowego powinno zostać wycofane z użytkowania. 
Za nieprzydatne do użytkowania uważa się obuwie, w którym stwierdzono uszkodzenia lub zużycie:

- spękania wierzchniej warstwy gumy powyżej

połowy jej grubości

- spękane lub nadpalone wierzchy

- silne starcie gumy na nosku

- spękania na podeszwach

- odklejanie się podeszwy od cholewy

- przekłucie, przecięcie lub inne uszkodzenie

mechaniczne

- starcie występów urzeźbienia spodu

Obuwie elektroizolacyjne nie powinno być używane w sytuacjach występowania ryzyka ich przecięcia, przedziurawienia, narażeń mechanicznych lub chemicznych, które mogą częściowo zmniejszyć jego właściwości izolacyjne. W wątpliwych przypadkach obuwie należy poddać badaniom elektrycznych wyrobu. Użytkownik powinien zawsze przeprowadzić kontrolę przed użyciem oraz zapewnić, aby wierzchy obuwia były suche (obuwie, którego wierzchy uległy zamoczeniu traci częściowo lub całkowicie właściwości izolacyjne). UWAGA: Jeśli obuwie jest narażone na zamoczenie wierzchów (powyżej 90 mm zgodnie z Tabelą 4, EN 50321) to obuwie traci, częściowo lub całkowicie, właściwości izolacyjne.

Zawsze należy sprawdzić, czy klasa obuwia odpowiada znamionowym wartościom występujących napięć. W warunkach występowania ryzyka przecięcia, przedziurawienia, zamoczenia lub narażeń prowadzących do zmniejszenia właściwości elektroizolacyjnych należy rozważyć zastosowanie dodatkowych środków ochronnych. Po użyciu obuwie należy wyczyścić wodą z mydłem przy użyciu delikatnej gąbki oraz wysuszyć z dala od urządzeń grzewczych. Smarowanie emulsją silikonową opóźnia starzenie gumy. Wskazane jest unikać kontaktu z benzyną, parafiną, olejami i rozpuszczalnikami.
                                                                               Czyszczenie i konserwacja
Obuwie należy myć wodą z mydłem używając gąbki lub miękkiej ściereczki. Suszyć z dala od urządzeń grzewczych. Smarować emulsją silikonową lub glicerynę. Unikać kontaktu z benzyną, parafiną, olejami i rozpuszczalnikami.
                                                                                             Transport
Powinien odbywać się czystymi środkami transportowymi, zabezpieczającymi przed wpływami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi szkodliwie działającymi na gumę  oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Oznakowanie

| ANTYAMPER – nazwa handlowa i numer artykułu CE – znak zgodności 1439 – nr jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór ISO 20347 – norma dla obuwia zawodowego OB – wymagania zasadnicze dla obuwia zawodowego SRA – odporność na poślizg na podłożu ceramicznym Rubber – buty z kauczuku naturalnego Handmade – ręcznie robione Made in EU – wyprodukowane w Europie ELEKTROWYPOSAŻENIE – nazwa i adres producenta |  | SYMBOL PODWÓJNEGO TRÓJKĄTA KLASA 2 – oznacza właściwości elektroizolacyjne butów używanych do pracy przy urządzeniach o napięciu do 17 kV AC – testowany prąd napięciowy, prąd przemienny EN 50321-1 – norma dla obuwie elektroizolacyjnego DATA PRODUKCJI – wpisywana na etykiecie na bucie NUMER SERYJNY – wpisywany na etykiecie na bucie BADANIA OKRESOWE – tabela do wpisywania nieprzekraczalnych terminów kolejnych kontroli - badań okresowych DATA WPROWADZENIA DO UŻYTKOWANIA – tabela do wpisania daty rozpoczęcia użytkowania 4 L lub 4 R- rozmiar obuwia na zelówce- L-noga lewa, R- noga prawa(patrz zelówka) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Certyfikat Badanie Typu UE nr 033/2025/PPE/1439/B wydała Jednostka Notyfikowana NB 1439 Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Łódzki Instytut Technologiczny  
PL 90-570 Łódź, ul. Marii Skłdowskiej-Curie 19/27. Półbuty elektroizolacyjne ANTYAMPER KLASA 2 AC podlegają nadzorowanym kontrolom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 - moduł C2. Nadzór prowadzi NB 1439, Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Łódzki Instytut Technologiczny

BADANIA OKRESOWE:

Badanie okresowe należy przeprowadzić nie później niż przed upływem 12 miesiąca od daty wprowadzenia obuwia do użytkowania lub w sytuacji 
gdy podejrzewamy, że mogło nastąpić obniżenie właściwości dielektrycznych po ocenie wizualnej. Jako nośnik do badania należy wykorzystywać wodę. 
Obuwie podczas badania okresowego nie jest poddawane kondycjonowaniu a czas badania elektrycznego jest limitowany i wynosi 60 sekund ( 1 minuta ).
Odpowiednia dla obuwia elektroizolacyjnego ANTYAMPER KLASA 2 AC dopuszczalne prądy upływu dla kolumny D podczas badania okresowego nie mogą przekraczać 18 mA.